ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ

ОТНОСНО

П  Р  Е Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е Т О

- за изменение и допълнение на

Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност - топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

( предложението е разработено за първоначална дискусия и се отнася само за глави: първа, втора, трета и четвърта)

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА НИС СА С ГЛАВНИ БУКВИ

| Сегашен текст в наредбата |  | Коментари при съгласуване с други компетентни ведомства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| - Глава първа. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. техническите изисквания за икономия на енергия и топлосъхранение в сгради и методите за определяне на потребната топлина за отопление, като се отчитат топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене, климатичните данни, начинът на застрояване и други специфични изисквания към сградите; 2. техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради, включително максимално допустимите стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи, както и изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост и слънцезащита през летния период. (2) Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени сгради, наричани за краткост "нежилищни сгради" със. 1. нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 15 °С, и относителна влажност на въздуха до 75 %; 2. ниска вътрешна температура - от 12 до 19 °С в зависимост от предназначението им, които се отопляват най-малко три месеца годишно, наричани за краткост "нежилищни нискотемпературни сгради". | - Глава първа. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, както и методите за определяне на годишния разход на енергия, като се отчитат: функционалното предназначение и режима на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене, ефективността на инсталациите за осигуряване на микроклимата в сградите. 2. техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради, включително референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи, както и изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост и слънцезащита през летния период. (2) Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране и изпълнение на: 1. Жилищни сгради и нежилищни - включващи сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите и административни сгради с: а). сгради със среднообемна нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 15 °С, и относителна влажност на въздуха до 70 %; б) сгради със среднообемна нормативна температура на вътрешния въздух от 12 до 15 °С, в зависимост от предназначението им, които се отопляват най-малко три месеца в годината. (3) наредбата се прилага и за производствени сгради, в които се изисква поддържане на микроклимат с определени параметри. |  |
| 1 | 2 | 4 |
| Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради. (2) Изискванията на наредбата се прилагат и при изчисляване на енергийните характеристики на сградите съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като се отчитат изискванията и на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ). (3) Нормативните изисквания на чл. 6,7 и 8 не се отнасят за сгради, в които: 1. най-малко 70 % от топлината за отопление е получена чрез комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация); 2. най-малко 70 % от топлината за отопление е получена от възобновяем енергиен източник. (4) Основните означения и единици за измерване, използвани в наредбата, са съгласно приложение № 1, а останалите означения - съгласно формулите, за които се отнасят. | Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради. (2) Изискванията на наредбата се прилагат и при изчисляване на енергийните характеристики на сградите съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като се отчитат изискванията и на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ). (3) Основните означения и единици за измерване, използвани в наредбата, са съгласно приложение № 1, а останалите означения - съгласно формулите, за които се отнасят. |  |
| Чл.3. При проектиране на топлоизолацията на ограждащите конструкции на сгради със специални параметри на температурно-влажностния режим, като стационарни хладилници, обществени бани и перални, производствени помещения с влажен и мокър режим (с относителна влажност на въздуха над 75%), селскостопански и животновъдни сгради, оранжерии, временни сгради и др., могат да се прилагат изискванията на тази наредба и на специфичните нормативни актове и документи. | Чл.3. При проектиране на топлоизолацията на ограждащи конструкции на сгради със специални параметри на температурно-влажностния режим, като стационарни хладилници, обществени бани, перални, и помещения с относителна влажност на въздуха над 70 %, селскостопански и животновъдни сгради, оранжерии, временни сгради и др., могат да се прилагат изискванията на тази наредба и на специфичните нормативни актове и документи. |  |
| - Раздел I. Глава втора. - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ - Изисквания при проектиране на нови сгради Чл. 4. Техническите критерии за определяне на основни показатели за разход на енергия и топлосъхранение в зависимост от вида на сградите са: 1. годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна площ - за жилищни сгради; 2. коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи - за нежилищни сгради; 3. годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем - за нежилищни нискотемпературни сгради. | - Глава втора. - ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВИ СГРАДИ, ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРАДИ - Раздел I. - Основни показатели Чл. 4. Техническите показатели за енергийна ефективност при проектиране на сгради и при оценяване на съответствието на проектите с изискванията за енергийна ефективност са: 1. за нови сгради, при които със заданието/договора за проектиране се изисква проект по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация, и климатизация” за обща сградна отоплителна инсталация – общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър отопляема площ Аe, m2, определен като потребна и като първична енергия; 2. за нови сгради, за които със заданието за проектиране се изисква локално (местно) отопление или чиито конструкции не позволяват изпълнение на централно отопление с обща отоплителна инсталация – общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър отопляема площ Аe, m2, определен като нетна ПОТРЕБНА енергия; 3. За съществуващи сгради с нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 15 °С, и относителна влажност на въздуха под 70 % - общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър отопляема площ Аe, m2 или на един кубичен метър отопляем обем Ve, m3, определен като първична енергия. | ТОЧКА 1 ОТ МОТИВИ. |
| Чл. 5. (1) Отопляемото пространство се определя преди изчисляване на топлотехническите характеристики на сградата. Сградните елементи се разглеждат като граници на отопляемото пространство. (2) Площта на външните ограждащи конструкции и елементи А се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN ISO 13789. (3) Полезната площ Au за жилищни сгради със светла височина 2,60 m може да се определя по формулата: (4) Нетният отопляем обем на сградата V се определя по вътрешните размери съгласно БДС EN ISO 13789. За опростени изчисления V може да се определя по формулата: (5) Коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи H'T се определя по формулата: където HT е коефициентът на топлинни загуби от топлопреминаване. | Чл. 5. (1) Стойностите на показателите за сградите по чл.4, т.1 и т.2 и референтните им стойности се изчисляват по методиката от приложение 3, въз основа на проектните данни за сградата. (2) Стойността на показателя за сградите по чл.4, т.3 и референтната му стойност се изчисляват по методиката от приложение 3, с данни за актуалното състояние за сградата, получени чрез обследване за енергийна ефективност. Чл. 6. (1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност е изпълнено при: - нови сгради – когато стойността на показателя по чл.4, т.1 и т.2, съответства на клас „B” от скалата на класовете на енергопотребление, съгласно приложение 5 (съдържанието на сегашното приложение 5-опростената методика се заменя със скалата на енергопотребление) - съществуващи сгради – когато стойността на показателя по чл.4, т.3 съответства на клас „С” от скалата на класовете на енергопотребление съгласно приложение 5 (2) Съответствието по ал.1 се установява чрез сравняване на стойността на показателя по чл.4, т.1, т.2 или т.3 с референтна му стойност за същата сграда. Референтната стойност за дадена сграда се получава като в изчисленията по методиката от приложение 3 се заместят референтните стойности на сградните ограждащите конструкции и елементи от таблици 1 и 2. |  |
| Чл. 6. (1) Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна жилищна площ (Qhmax/Au) * в зависимост от фактора на формата fo = A/Ve и денградусите (DD) при температура на вътрешния въздух, по-висока от 19 °С, са определени в табл. 1. Междинните стойности на Qhmax/Au по табл. 1 се определят по формулата: (3) Необходимите данни за изчисляване на продължителността на отоплителния период и за денградусите по населени места са съгласно картата и табл. 1 и 2 на приложение № 2. Чл. 7. (1) Максималните нормативни стойности на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване (HTmax') за нежилищни сгради в зависимост от fo и процента на остъкляване с нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 19 °С, са определени в табл. 2. | Чл.7. (1) Потреблението на енергия на нови сгради след въвеждането им в експлоатация, необходимо за сертифицирането им по ЗЕЕ, се установява с обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ (2) При първото обследване на сградата се извършва сравнение на получената стойност за нетна (ПОТРЕБНА) енергия със стойността й от енергийния паспорт на сградата, съставен въз основа на екзекутивната документация за сградата. Допуска се отклонение в границите ± 5%. Чл. 8. (1) Показателите по чл.4 се определят при следните условия: 1. стойностите на климатичните фактори за зоната, в която е разположена сградата се отчитат по приложение № 2; 2. площта на външните ограждащи конструкции и елементи се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN ISO 13789; 3. нетният отопляем (климатизиран), обем на сградата се определя по вътрешните размери съгласно БДС EN ISO 13789. Чл.9. (1) Показателите по чл.4 се изчисляват за 1. единица от общата отопляема (климатизирана) площ на сградата, определена по външните й размери; 2. единица от брутния обем на сградата, определен по външните й размери. (2) При опростени изчисления: а) отопляемата (климатизираната) Au за жилищни сгради със светла височина 2,60 m може да се определя по формулата: б) Нетният обем за жилищни и нежилищни сгради V може да се определя по формулата: | ТОЧКА 1 ОТ МОТИВИ ТОЧКА 2 ОТ МОТИВИ |
| Чл. 8. (1) Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем за нежилищни нискотемпературни сгради (Qhmax/Ve), които се отопляват повече от три месеца годишно с температура на вътрешния въздух от 12 до 19 °С, както и за сезонно отопляеми сгради за спорт и културни занимания, които се отопляват три и повече месеца годишно, при проектна вътрешна температура, по-висока от 15 °С, са определени в табл. 3. | Раздел II - Изисквания при проектиране на нови сгради, при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради Чл. 9. (1) За изчисляване на показателите по чл.4 на топлоизолация се изчисляват граничещите с външния въздух сградни ограждащи конструкции и елементи, както следва: 1. външни стени, включително участъците, разположени зад отоплителните тела, външни стени, граничещи със земята, части от стени на отопляеми подземни етажи, външни стени на обитавани тавански помещения и други обитавани помещения; 2. прозорци и външни врати; 3. покриви и тавански плочи при неотопляеми тавански помещения; 4. подове, разположени непосредствено върху земята, над неотопляеми подземни етажи и граничещи с външния въздух. (2) На топлоизолация се изчисляват и вътрешните стени и междуетажните подове, ограждащи пространство в сгради, в което температурата може да достигне стойности под 12 °С, както и в други специфични случаи (например при подове с вградено площно отопление и др.), предвидени в проекта. (3) Коефициентът на топлопреминаване (U) се определя съгласно БДС EN ISO 6946. (4) Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване за основни видове ограждащи елементи на отопляеми сгради при тяхното проектиране, при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт са определени в табл. 1. Забележка: Таблица 1 с референтните коефициенти е допълнително приложена към този материал. (5) Топлофизичните характеристики на строителните продукти (материали), необходими за изчисленията на топлоизолация, се определят съгласно на приложение №4 или в техническите спецификации на производителя. Стойностите са валидни при експлоатационната влажност и температура на продуктите в ограждащите конструкции и елементи. |  |
| Чл. 9. Потребната топлина за отопление и потребната първична енергия се изчисляват в съответствие с методиката в приложение № 3, като се отчитат загубите при добива и/или производството и преноса на енергийни ресурси и енергия. В изчисленията се отчитат топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация, както и топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене. |  |  |
| Чл. 10. (1) На топлоизолация се изчисляват граничещите с външния въздух сградни ограждащи конструкции и елементи, както следва: 1. външни стени, включително участъците, разположени зад отоплителните тела, външни стени, граничещи със земята, части от стени на отопляеми подземни етажи, външни стени на тавански жилища и други обитавани помещения; 2. прозорци и външни врати; 3. покриви и тавански плочи при неотопляеми тавански помещения; 4. подове, разположени непосредствено върху земята, над неотопляеми подземни етажи и граничещи с външния въздух. (2) На топлоизолация се изчисляват и вътрешните стени и междуетажните подове, ограждащи пространство в сгради, в което температурата може да спадне под 12 °С, както и в други специфични случаи (например при подове с вградено площно отопление и др.), предвидени в проекта. (3) Коефициентът на топлопреминаване (U) се определя съгласно БДС EN ISO 6946. (4) Стойностите на U за отопляеми сгради не могат да бъдат по-големи от стойностите в табл. 4. (5) Топлофизичните характеристики на строителните продукти (материали), необходими за изчисленията на топлоизолация, се определят съгласно табл. 1 на приложение № 4 или в техническите спецификации на производителя. Стойностите са валидни при експлоатационната влажност и температура на продуктите в ограждащите конструкции и елементи. | Чл. 10. Фугите между отделните сградни ограждащи конструкции и елементи (деформационни, между сглобяеми елементи и др.) трябва да удовлетворяват изискванията за топлоизолация и въздухопропускливост, които се поставят към ограждащите конструкции и елементи |  |
|  | Чл. 11. (1) При изчисляване на показателите по чл.4, ефектът на топлинните мостове, разположени в ограждащата конструкция се отчита с линейния коефициент на топлопреминаване, съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС EN ISO 14683. (2) Стойностите на линейния коефициент на топлопреминаване на основни типове топлинни мостове, в зависимост от разположението им в ограждащата конструкция са определени в съответствие с БДС EN ISO 14683 както следва: 1. на връзките между външни елементи: а) ъгли на стени – 0,05 ≤ Ψi ≤ 0,15 W/mK, съответно -0,05 ≤ Ψe ≤ 0,15 W/mK; б) стена към покрив - 0,65 ≤ Ψi ≤ 0,85 W/mK, съответно 0,40 ≤ Ψe ≤ 0,60 W/mK 2. на връзките на вътрешни стени с външни елементи: а) с външни стени - 0,10 ≤ Ψi ≤ 1,0 W/mK, съответно 0,00 ≤ Ψe – 0,90 W/mK; б) с покриви - 0,65 ≤ Ψi ≤ 1,0 W/mK, съответно 0,40 ≤ Ψe ≤ 0,60 W/mK; 3. на колони във външни стени - Ψi ≤ 1,30 W/mK, съответно Ψe ≤ 1,30 W/mK; 4. на връзките подове с външни стени: а) междинни подове, балкони - 0,10 ≤Ψi ≤ 1,00 W/mK, съответно 0,00 ≤Ψe ≤ 0,90 W/mK; б) подова плоча над неотопляем подземен етаж - 0,10≤Ψi ≤ 0,95 W/mK, съответно 0,00≤Ψe ≤ 0,75 W/mK; в) под върху земя - 0,10≤Ψi ≤ 0,80 W/mK, съответно 0,05≤Ψe ≤ 0,65 W/mK; 5. около отвори на прозорци и врати -. 0,00≤Ψi ≤ 0,80 W/mK, съответно 0,00≤Ψe ≤ 0,80 (3) Референтните стойности на линейния коефициент на топлопреминаване са не по-високи от максималните стойности в границите по ал.3. Топлинни мостове с по-високи стойности от референтните стойности се избягват чрез подходяща корекция на проектните детайли. (4) При проектиране на нови сгради, при основно обновяване, основен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради ефектът на топлинните мостове на конкретна сграда се отчита по изчислената проектна стойност на линейния коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи, въз основа на проектните детайли; (5) При обследване за енергийна ефективност, в случаите когато за сградите не е налична екзекутивна документация или документация от обследване на конструкцията, ефектът на топлинните мостове може да се отчете като стойността на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване се завиши с 0,15 W/m2K. |  |
| Чл. 11. Фугите между отделните сградни ограждащи конструкции и елементи (деформационни, между сглобяеми елементи и др.) трябва да удовлетворяват изискванията за топлоизолация и въздухопропускливост, които се поставят към ограждащите конструкции и елементи. | Чл.12. (1) Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване на прозрачните ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищно и нежилищно строителство са определени в таблица 2. Забележка: Таблица 2 е допълнително приложена ! (2) За целите на проектирането, за оценяването на съответствието на инвестиционните проекти със същественото изискване за енергийна ефективност и при енергийното обследване на сградите, коефициентите по ал.1 се доказват от производителя/вносителя на остъкляващата конструкция с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN ISO 10077-1:2006, който съдържа най-малко следната информация: 1. коефициент на топлопреминаване на сглобения образец, U, W/m2K. 2. коефициент на топлопреминаване на остъкляването Ug, W/m2K. 3. коефициент на топлопреминаване на рамката Uf, W/m2K. 4. коефициент на енергопреминаване “g” на остъкляването 5. радиационни характеристики - степен на светопропускливост 6. въздухопропускливост за еталона, образеца; 7. водонепропускливост; 10. защита от шум; (3) При проектиране на сгради за които има повишени изисквания към външните прозорци, балконски врати и покривни прозорци за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R і 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1), за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др., в декларацията за съответствие от изпитването на типа по ал.2 се посочва информация и за други характеристики на продукта като: степен на обща енергийна загуба; устойчивост на вятър – изпитно налягане; устойчивост на вятър- огъване на рамката; устойчивост на натоварване от сняг; поведение при горене; устойчивост на огън отвън; товароносимост на обезопасителните устройства – прагова стойност и др. |  |
| Чл. 12. (1) Сградите се проектират и изпълняват така, че ефектът на топлинните мостове да е минимален. (2) Стойностите на линейния коефициент на топлопреминаване на топлинните мостове Yi не трябва да надвишават 0,2 W/(mK), съответно Ye – 0,1 W/(mK). Топлинни мостове с по-високи стойности се избягват чрез подходяща корекция на проектните детайли. (3) Стойностите на линейния коефициент на топлопреминаване на топлинните мостове Yi не трябва да надвишават 0,2 W/(mK), съответно Ye - 0,1 W/(mK). Топлинни мостове с по-високи стойности на Yi и Ye се избягват чрез подходяща корекция на проектните детайли. (3) При изчисляване на потребната топлина за отопление ефектът на топлинните мостове се отчита съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС EN ISO 14683. (4) В случаите, когато топлинните мостове в сградата имат стойности на линейния коефициент на топлопреминаване Yi < 0,2 W/(mK) или Ye < 0,1 W/(mK), техният ефект може да се отчете, като стойността на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване се завиши с 0,1 W/(m2K). | Чл.13. (1) Референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на видовете прозорци, остъклени врати и витрини се отнасят за сглобен строителен елемент - прозоречна система, съставляваща съвкупност от отделните й конструктивни елементи: остъкление, рамки, фризове, уплътнение, обков и др. - Стойностите по ал.1 не се отнасят за неотопляеми остъклени балкони, както и за покрити входове, неотопляеми гаражи, оранжерии и др., прилепени до сгради. |  |
| Чл. 13. (1) Коефициентът на топлопреминаване на окачени (остъклени) фасади на сгради е не по-голям от 1,9 W/(m2K), както и коефициентът на сумарна пропускливост на слънчева енергия (g) е не по-голям от 0,55. (2) Коефициентът на топлопреминаване на окачени фасади с повишени изисквания за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R і 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1) за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др. е не по-голям от 2,3 W/(m2K). (3) Коефициентът на топлопреминаване на прозорци в зависимост от материала, от който са изпълнени рамките им, е не по-голям от следните стойности: 1. при дървени или пластмасови рамки или при комбинация от тях - 2,0 W/(m2K); 2. при метални рамки - 2,2 W/(m2K). (4) Коефициентът на топлопреминаване на външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци с повишени изисквания за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R і 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1) за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др. е не по-голям от 2,2 W/(m2K). (5) Коефициентът на топлопреминаване на външни врати е не по-голям от 3,5 W/(m2K). | Чл. 14. (1) При определяне на показателите по чл.4, кратността на въздухообмена (n) на вътрешния въздух с външен въздух се приема не по-голяма от 0,7 h-1 или при предвидени други условия тя се изчислява съгласно наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ. (2) При нови сгради, при които със заданието за проектиране се предвиждат вентилационни и климатични инсталации, както и при съществуващи сгради, в които са изградени такива инсталации, при определяне на показателите по чл.4 се включва и оценка на ефекта от оползотворяване на топлината от отработения въздух. |  |
|  | Чл. 15. Допуска се при жилищни сгради с полезна площ до 100 m2 да не се изчисляват показателите по чл.4, ако стойността на обобщения коефициент на топлопреминаване на ограждащите конструкции по чл.26, ал.2 е не по-голяма от референтната му стойност. |  |
| Чл. 14. (1) При определяне на потребната топлина за отопление кратността на въздухообмена (n) на вътрешния въздух с външен въздух се приема не по-голяма от 0,7 h-1 или при предвидени други условия тя се изчислява съгласно наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ. (2) При сгради с кратност на въздухообмена, по-голяма от 3,0 h-1, може да се предвижда оползотворяване на топлината от отработения въздух при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ. | - Глава трета - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ И ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ Чл. 16. (1) Сградните ограждащи конструкции и елементи на отопляеми сгради (помещения) с продължителна относителна влажност на въздуха най-малко 60 % се изчисляват на влажностен режим (евентуален кондензационен пад). (2) Външните ограждащи конструкции и елементи, както и вътрешните елементи, граничещи с неотопляеми пространства, се изчисляват на евентуален кондензационен пад (кондензирана влага). Подовете и стените, граничещи със земята, не се изчисляват на кондензационен пад. (3) Сградните ограждащи конструкции и елементи се изчисляват на влажностен режим съгласно приложение № 6. |  |
| Чл. 15. Опростената методика за изчисляване на показателите за годишен разход на енергия, включително на годишната потребна топлина за отопление, е съгласно приложение № 5. | Чл. 17. (1) Сградите се проектират и изпълняват така, че през проектния им експлоатационен срок водната пара, проникваща чрез дифузия през сградните ограждащи конструкции и елементи, да не кондензира или общата сума на кондензираните водни пари в края на изчислителния период на навлажняване да не причинява вреди на топлоизолацията и устойчивостта на конструкцията. (2) Образуването на конденз по вътрешните повърхности на външните ограждащи конструкции и елементи се предотвратява, ако техният коефициент на топлопреминаване удовлетворява условието: където: qs е температурата на оросяване (°C) съгласно табл. 1 на приложение № 7; ai - коефициентът на топлопредаване на вътрешната повърхност. |  |
| Чл. 16. Допуска се при жилищни сгради с полезна площ до 100 m2 да не се изчислява потребната топлина за отопление по чл. 6, ако стойностите на U са не по-големи от стойностите в табл. 5. | Чл. 18. (1) Кондензиралите водни пари във вътрешността на ограждащите конструкции и елементи не причиняват вреда на структурата на материала, когато: 1. общата влажност на материала (xuk'), в структурата на който са кондензирали водни пари, в края на изчислителния период на дифузионно навлажняване е по-малка от максимално допустимата влажност (xmax): където: xr' е експлоатационната влажност, %; Dxdif'- влажността на строителната конструкция в резултат на дифузионното навлажняване, %; 2. количеството кондензирали водни пари в резултат на дифузионното навлажняване Dxdif' се изпарява през периода на съхнене на строителната конструкция. (2) Стойностите на xr' и на xmax за различни строителни продукти (материали) са съгласно табл. 2 на приложение № 4. (3) Не се допуска влагането на строителни продукти без данни за и в зони с очакван кондензационен пад. (4) Влажността на ограждащите конструкции и елементи в резултат на дифузионното навлажняване Dxdif' се изчислява съгласно приложение № 6. |  |
| - Раздел II. - Изисквания при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради Чл. 17. (1) Основен критерий за разход на енергия и топлосъхранение за жилищни и нежилищни сгради с нормативна вътрешна температура 19 °С и за нежилищни нискотемпературни сгради е коефициентът на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи. (2) В зависимост от вида и предназначението на сградата могат да се прилагат и други критерии, посочени в чл. 4. (3) За сгради, които подлежат на сертифициране по реда на наредбата по чл. 16, ал. 1 ЗЕЕ, се спазват критериите на чл. 4. (4) Стойностите на коефициента на топлопреминаване не могат да бъдат по-големи от стойностите в табл. 6, когато: 1. реконструкцията, основното обновяване, основният ремонт или преустройството на съществуващи сгради обхващат повече от 25 на сто от площта на сградните ограждащи конструкции и елементи; 2. отопляемият обем се увеличава с повече от 30 m3. | Чл. 19. (1) За сгради без климатични инсталации продължителността на периода на дифузионно навлажняване tk и продължителността на периода на изпарение tu на кондензираната влага в ограждащите конструкции и елементи се приемат по 1440 h. За тези сгради съхненето се изчислява при следните условия: 1. qi = qe = 18 °C; 2. fi = fe = 65 %; където fi и fe са съответно относителната влажност на вътрешния и външния въздух. (2) За сгради с климатични инсталации или за сгради, в които генерирането на водна пара е технологично присъщо, съхненето на ограждащите конструкции и елементи се изчислява за действителната температура и относителна влажност на вътрешния и външния въздух, определени със заданието за проектиране. |  |
| - Глава трета - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ И ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ Чл. 18. (1) Сградните ограждащи конструкции и елементи на отопляеми сгради (помещения) с продължителна относителна влажност на въздуха най-малко 60 % се изчисляват на влажностен режим (евентуален кондензационен пад). (2) Външните ограждащи конструкции и елементи, както и вътрешните елементи, граничещи с неотопляеми пространства, се изчисляват на евентуален кондензационен пад (кондензирана влага). Подовете и стените, граничещи със земята, не се изчисляват на кондензационен пад. (3) Сградните ограждащи конструкции и елементи се изчисляват на влажностен режим съгласно приложение № 6. | Чл. 20. (1) Дифузионното навлажняване на сградните ограждащи конструкции и елементи през периода на кондензация се изчислява при следните условия: 1. при външна относителна влажност 90 %; 2. при температура на външния въздух qe: а) qe = 5 °С, когато външната проектна температура е по-висока от минус 8,5 °С; б) qe = - 5 °С, когато външната проектна температура е в границите от минус 8,5 °С до минус 14,5 °С; в) qe = - 10 °С, когато външната проектна температура е по-ниска от минус 14,5 °С. (2) Данните за температурата и относителната влажност на вътрешния въздух за периода на навлажняване се определят в заданието за проектиране. |  |
| Чл. 19. (1) Сградите се проектират и изпълняват така, че през проектния им експлоатационен срок водната пара, проникваща чрез дифузия през сградните ограждащи конструкции и елементи, да не кондезира или общата сума на кондензираните водни пари в края на изчислителния период на навлажняване да не причинява вреди на топлоизолацията и устойчивостта на конструкцията. (2) Образуването на конденз по вътрешните повърхности на външните ограждащи конструкции и елементи се предотвратява, ако техният коефициент на топлопреминаване удовлетворява условието: където: qs е температурата на оросяване (°C) съгласно табл. 1 на приложение № 7; ai - коефициентът на топлопредаване на вътрешната повърхност. | Чл. 21. (1) Въздухопропускливостта и водонепропускливостта на прозорци и врати трябва да удовлетворяват най-малко: 1. изискванията за клас 2 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 150 Ра, или 2. изискванията за клас 3 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 300 Ра, или 3. изискванията за клас 3 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 600 Ра. (2) Изискванията по ал. 1, т. 1 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с ниско застрояване, както и за външни врати на първия или втория етаж в сгради. (3) Изискванията по ал. 1, т. 2 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с ниско и средно застрояване, както и за външни врати на третия или четвъртия етаж в сгради. (4) Изискванията по ал. 1, т. 3 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с високо застрояване, както и за външни врати на петия или по-висок етаж в сгради. (5) Изискванията за водонепропускливост не се прилагат за прозорци и врати, чиято външна повърхност не е изложена на метеорологични въздействия. |  |
| Чл. 20. (1) Кондензиралите водни пари във вътрешността на ограждащите конструкции и елементи не причиняват вреда на структурата на материала, когато: 1. общата влажност на материала (xuk'), в структурата на който са кондензирали водни пари, в края на изчислителния период на дифузионно навлажняване е по-малка от максимално допустимата влажност (xmax): където: xr' е експлоатационната влажност, %; Dxdif'- влажността на строителната конструкция в резултат на дифузионното навлажняване, %; 2. количеството кондензирали водни пари в резултат на дифузионното навлажняване Dxdif' се изпарява през периода на съхнене на строителната конструкция. (2) Стойностите на xr' и на xmax за различни строителни продукти (материали) са съгласно табл. 2 на приложение № 4. (3) Не се допуска влагането на строителни продукти без данни за и в зони с очакван кондензационен пад. (4) Влажността на ограждащите конструкции и елементи в резултат на дифузионното навлажняване Dxdif' се изчислява съгласно приложение № 6. | Чл. 22. (1) Остъклените фасади, с изключение на северните или естествено защитените, се защитават от слънчево греене. Качеството на защитата трябва да удовлетворява условието: fst. g < 0,25. (2) Защитата на остъклена фасада на сграда от слънчево греене е съгласно приложение № 8. |  |
| Чл. 21. (1) За сгради без климатични инсталации продължителността на периода на дифузионно навлажняване tk и продължителността на периода на изпарение tu на кондензираната влага в ограждащите конструкции и елементи се приемат по 1440 h. За тези сгради съхненето се изчислява при следните условия: 1. qi = qe = 18 °C; 2. fi = fe = 65 %; където fi и fe са съответно относителната влажност на вътрешния и външния въздух. (2) За сгради с климатични инсталации или за сгради, в които генерирането на водна пара е технологично присъщо, съхненето на ограждащите конструкции и елементи се изчислява за действителната температура и относителна влажност на вътрешния и външния въздух, определени със заданието за проектиране. | - Глава четвърта. - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Чл. 23. (1)Всеки инвестиционен проект, който подлежи на съгласуване, одобряване и оценяване за съответствие с изискванията за енергийна ефективност по реда на ЗУТ включва самостоятелна част „Енергийна ефективност” на проекта. (2) Инвестиционните проекти по ал.1 за нови сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв.м. са съобразени с изискването на чл.15, ал.2 от ЗЕЕ . (3) проектната документация на част „Енергийна ефективност” включва: 1. обяснителна част; 2. изчислителна част за определяне на РЕФЕРЕНТНИТЕ СТОЙНОСТИ НА показателите по чл.4, Т 1 И.2 от наредбата; 3. технически схеми, чертежи на детайли и елементи; 4. приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа енергоефективни продукти. 5.КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ. | ТОЧКА 3 ОТ МОТИВИ. ТОЧКА 4 ОТ МОТИВИ. |
| Чл. 22. (1) Дифузионното навлажняване на сградните ограждащи конструкции и елементи през периода на кондензация се изчислява при следните условия: 1. при външна относителна влажност 90 %; 2. при температура на външния въздух qe: а) qe = 5 °С, когато външната проектна температура е по-висока от минус 8,5 °С; б) qe = - 5 °С, когато външната проектна температура е в границите от минус 8,5 °С до минус 14,5 °С; в) qe = - 10 °С, когато външната проектна температура е по-ниска от минус 14,5 °С. (2) Данните за температурата и относителната влажност на вътрешния въздух за периода на навлажняване се определят в заданието за проектиране. | Чл.24. (1) При проектирането на сгради, при оценяването на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност, за съставяне на енергийните паспорти на сградите, както и при сертифицирането им по ЗЕЕ, показателите за разход на енергия по чл.4 се изчисляват съгласно детайлната методика в приложение № 3. (2) За целите на прединвестиционните и обемноустройствените проучвания за доказване на нормативната допустимост за реализация на обектите, за съставяне на задание за проектиране, за изработване на идеен проект, се извършва експресна ОПРОСТЕНА оценка на енергийната характеристика на ограждащата конструкция по обобщен коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции и елементи, изчислен въз основа на топлофизичните характеристики на предвидените в идейния проект строителни продукти и материали. (3) идейният проект е по ал.2 може да послужи за разработване на технически и работен проект на сградата, когато обобщеният коефициент на топлопреминаване по ал.2 е не по-голям от референтен обобщен коефициент на топлопреминаване на конкретната сграда, изчислен с референтните стойности на сградните ограждащи конструкции и елементи от таблица 1. |  |
| Чл. 23. (1) Въздухопропускливостта и водонепропускливостта на прозорци и врати трябва да удовлетворяват най-малко: 1. изискванията за клас 2 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 150 Ра, или 2. изискванията за клас 3 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 300 Ра, или 3. изискванията за клас 3 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 600 Ра. (2) Изискванията по ал. 1, т. 1 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с ниско застрояване, както и за външни врати на първия или втория етаж в сгради. (3) Изискванията по ал. 1, т. 2 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с ниско и средно застрояване, както и за външни врати на третия или четвъртия етаж в сгради. (4) Изискванията по ал. 1, т. 3 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с високо застрояване, както и за външни врати на петия или по-висок етаж в сгради. (5) Изискванията за водонепропускливост не се прилагат за прозорци и врати, чиято външна повърхност не е изложена на метеорологични въздействия. | Чл.25. (1) Обхватът на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект включва: - оценка на влиянието на климатичните фактори в района на местонахождение на сградата върху енергийното й потребление ; - описание на функционалното предназначение на сградата и проектните параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда; 3. разположение, ориентация и основни геометрични характеристики на сградата; 4. топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата; 5. систематично описание на проектираните системи за отопление/охлаждане на сградата и техническите им характеристики; 6. брой и поведение на обитателите, степен на обитаемост на сградата; 7. консуматори на енергия и приетите проектни функционални режими по групи технически уреди и системи; 8. изчисляване на показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата; 9. изчисляване на показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди; 10. изчисляване на показателите за годишен разход на енергия по чл.4, ал.2 характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло. 11. други специфични условия, влияещи на енергийното потребление на проектираната сграда. (2) При изчисляване на показателите, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи, за постигане на нормативните изисквания за топлосъхранение, топлинната изолация на ограждащите конструкции се оценява и/или оразмерява в зависимост от спецификата на строителната конструкция и изискванията на тази наредба и на действащите нормативни актове към момента на оценката. (3) Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект се разработва от колектив от проектанти с пълна проектантска правоспособност, които разработват част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, част „Конструктивна”, и част „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации” на техническия и работния проект, съгласувано с главния проектант на сградата. | ТОВА СИГУРНО Е ГРЕШКА |
| Чл. 24. (1) Остъклените фасади, с изключение на северните или естествено защитените, се защитават от слънчево греене. Качеството на защитата трябва да удовлетворява условието: fst.g < 0,25. (2) Защитата на остъклена фасада на сграда от слънчево греене е съгласно приложение № 8. | (3) В съответствие с определените условия по тази наредба се извършва проверка за влагоизолация на ограждащите конструкции и елементи на отопляеми помещения с постоянна относителна влажност на въздуха най-малко 60 %. |  |
| - Глава четвърта. - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Чл. 25. Физичните характеристики на топлоизолацията, показателите за разход на енергия и други технически изисквания се посочват в съответната част на инвестиционните проекти, които подлежат на съгласуване, одобряване и оценяване на съответствието с изискванията на тази наредба, на наредбата по чл. 15 ЗЕЕ и на наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Чл. 26. (1) Обхватът и съдържанието на частта, включваща показателите за разход на енергия и топлосъхранение, се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5 ЗУТ и включват изчисленията на: 1. коефициентите на топлопреминаване; 2. топлинните загуби от топлопреминаване; 3. коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване към външния въздух; 4. топлинните загуби от вентилация; 5. топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене; 6. допустимата специфична годишна потребна топлина за отопление на жилищни и нискотемпературни сгради; 7. годишната потребна топлина и специфичната годишна потребна топлина за отопление на жилищни или нежилищни нискотемпературни сгради или коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване за нежилищни сгради с нормативна вътрешна температура, по-висока от 19 °С. (2) В зависимост от предназначението на сградите могат да се определят и други показатели за разход на енергия съгласно чл. 12 от наредбата по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ. (3) В съответствие с определените условия по тази наредба се извършва проверка за влагоизолация на ограждащите конструкции и елементи на отопляеми помещения с постоянна относителна влажност на въздуха най-малко 60 %. Чл. 27. (1) При проектирането, при оценяването на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност, както и при сертифицирането на сградите показателите за разход на енергия се изчисляват съгласно детайлната методика в приложение № 3. (2) За целите на прединвестиционните и обемноустройствените проучвания за доказване на нормативната допустимост за реализация на обектите, за съставяне на задание за проектиране, за изработване на идеен проект, както и за извършване на анализи и оценки на енергоспестяващи решения и мерки показателите за разход на енергия могат да бъдат изчислени по опростената методика съгласно приложение № 5. | Чл. 26. (1) Оценката за съответствие на инвестиционния проект на нова сграда с изискванията за енергийна ефективност е независима, подробна и систематична проверка на проектните стойности на показателите по чл.4, която обхваща оценяване за съответствието на част „Енергийна ефективност” на проекта със същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ. (2) Оценката за съответствие по ал.1 се извършва по реда на тази наредба. ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИТЕЖАВАЩИ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЧАСТИ” ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ” ,” ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ ‘’ , „КОНСТРУКЦИИ” И „ЕЛКТРОСНАБДЯВАНЕ ,ЕЛОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕЛЕКТРИ1ЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”. Чл.27. Оценката по чл.26 се изготвя като комплексен доклад, който съдържа:изчисления в следния обхват: ОЦЕНКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА: 1. оценка на проектните параметри на вътрешния микроклимат спрямо външния климат (денградуси, радиация, вятър), разположение, ориентация и геометрия на сградата; 1.оценка на влиянието на климатичните фактори в района на местонахождение на сградата върху енергийното й потребление ; 2.описание на функционалното предназначение на сградата и проектните параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда; 3. ОПИСАНИЕ НА разположение, ориентация и основни геометрични характеристики на сградата; 4. топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата; 5. систематично описание на проектираните системи за отопление/охлаждане на сградата и техническите им характеристики; 6. брой и поведение на обитателите, степен на обитаемост на сградата; 7. ОПИСАНИЕ НА консуматори на енергия и приетите проектни функционални режими по групи технически уреди и системи; 8. изчислЕНИЯ на показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградата; 9. изчислЕНИЯ на показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди; 10. изчислЕНИЯ на показателите за годишен разход на енергия по чл.4, ал.2 характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло. 11. други специфични условия, влияещи на енергийното потребление на проектираната сграда. оценка на функционалното предназначение на сградата и предвидените с проекта специфични режими на експлоатация; 3. оценка на термодинамичните характеристики на предвидените с проекта продукти за трайно влагане в строежа, съответствие на основни параметри от техническите спецификации на продуктите с избраните в проекта, за изчисляване на коефициентите на топлопреминаване на плътните и прозрачните елементи на сградата; 3. оценка на цялостната въздухопроницаемост на конструкцията на сградата и влиянието на херметичността й върху годишния разход на енергия; 4. оценка на топлопреносните и енергопреносните свойства на плътните и остъклените елементи на сградата, предвидени с проекта, и съответствие на проектните изчисления с изчисленията от оценката; 5. изчисляване на енергийното натоварване на системите за топлоснабдяване и отопление/охлаждане, когато такива са предвидени с проекта, в зависимост от проектните функционални режими и изпълнение на изискването по чл.15, ал. 2 от ЗЕЕ; 6. оценка на вероятното използване на гореща вода и необходимата енергия за подгряването й с различни енергийни източници; 7. оценка на предполагаемото енергопотребление на техническите уреди, осветлението и други вътрешни източници на енергия, и на влиянието им върху топлинния баланс на сградата; 8. оценка на други специфични условия, влияещи на енергийното потребление на проектираната сграда; 9. съвместимост на проектните изчисления с резултатите от оценката на показателите по чл.4, ал.2 характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло и анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност в сградата; 10. заключение от извършената оценка за съответствие на инвестиционния проект с изискването по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и нормативно основание за заключението. | ТОЧКА 5 ОТ МОТИВИ ТОЧКА 6 ОТ МОТИВИ ГЛУПОСТИ |
| Чл. 28. (1) С инвестиционните проекти за сградите се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации, предвидени с проекта, и на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. (2) Продуктите по ал. 1 трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП. (3) Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.). | Чл. 28. (1) С инвестиционните проекти за сградите се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации, предвидени с проекта, и на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. (2) Продуктите по ал. 1 трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП. (3) Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.). |  |